2015年一级建造师机电实务通用A卷答案

一、单项选择题（四个答案中只有一个是正确的，每题1分。选错或不选都不得分）

| 1 | C | 2 | B | 3 | A | 4 | D | 5 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | A | 7 | B | 8 | A | 9 | B | 10 | D |
| 11 | D | 12 | B | 13 | A | 14 | C | 15 | D |
| 16 | A | 17 | D | 18 | B | 19 | C | 20 | B |

二、多项选择题（每题2分，选错或不选都不得分，选对一个得0.5分，答案中至少有2个是正确的，最多4个是正确的）

| 21 | CE | 22 | BC | 23 | ACE | 24 | BCD | 25 | ACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | BD | 27 | BCE | 28 | ADE | 29 | BDE | 30 | BCE |

三、案例分析题

- 【案例一】 （本题20分）

一、背景

某机电安装工程公司承接某厂的节能改造项目，施工项目中包括配电房变压器扩容更换及厂区工艺管道敷设。项目部碰到的问题是：400米大口径工艺热力管道（单根重量1.5吨）需敷设在15米高的钢支架上，由于部分施工区域场地狭小，无法使用流动式起重机。限于工期，项目部决定采用现场组装桅杆吊机将其吊装就位。其它起重工程则由大型履带吊车完成。根据施工项目实际情况，项目部对部分热力管道焊接和防腐工程作业进行了专业分包。

由于受配电房改造工程施工场地条件的限制，大容量干式变压器的二次搬运采用了滚杠+卷扬机拖运的方式。

二、问题：

1、在大容量干式变压器的二次搬运过程中的注意事项有哪些？（写出三条及三条以上）---P.80

2、简述工业管道压力试验前应具备的条件。---P.104

3、简述机电工程总承包单位进行专业工程分包和劳务作业分包时应考虑的因素（写出四条或四条以

上）。---P.269

4、简述建筑避雷带的施工技术要求。（写出三条或三条以上）---P.189~190

【参考答案】

1、在大容量干式变压器的二次搬运过程中的注意事项有哪些？（写出三条及三条以上）---P.80

答：（1）在变压器搬运时，用木箱或纸箱将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护，使其不受损伤；

（2）变压器搬运过程中，不应有严重冲击或振动情况，利用机械牵引时，牵引的着力点应在变压器重心以下，运输倾斜角不得超过15°，以防止倾斜使内部结构变形；

（3）用千斤顶顶升变压器，千斤顶须放置在变压器标示的承重支撑点下；

（4）在搬运或就位前，应核对高低压侧方向，以免安装时调换方向发生困难；

（5）干式变压器在搬运过程中，应有防雨及防潮措施。

2、简述工业管道压力试验前应具备的条件。---P.104

答：（1）试验范围内的管道按抓该工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合规定；

（2）管道上膨胀节已设置临时约束装置；

（3）试验用压力表在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块；

（4）管道已按试验要求进行了加固；

（5）待试管道与无关系统已用盲板或其它隔离措施隔开；

（6）待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离；

（7）试验方案已经过批准，并进行了技术安全交底。

3、 简述机电工程总承包单位进行专业工程分包和劳务作业分包时应考虑的因素（写出四条或四条以

上）。---P.269

答：（1）总承包合同约定的或业主指定的分包项目；不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有利于工程进度和质量的分部工程；一些专业性较强的分部工程分包，分包方必须具备相应的企业资质等级及相应的技术资格；

（2）签订分包合同后，若分包合同与总承包合同发生抵触时，应以总承包合同为准，分包合同不能解除总承包单位任何义务与责任；

（3）只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人；

（4）应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其它单位。

4、简述建筑避雷带的施工技术要求。（写出三条或三条以上）---P.189~190

答：（1）建筑屋面上的避雷带一般为明敷，避雷带应热镀锌。钢材厚度应大于或等于4mm的，镀层厚度应不小于65μm。避雷带一般使用40mmX4mm镀锌扁钢，或Φ12mm镀锌圆钢制作。

（2）避雷带在女儿墙和屋顶上明敷时应平直，高度统一，预埋的支持件应成一直线，直线段间距为1m，转弯处为0.5m。支持件一般用40mmX4mm镀锌扁钢制作。

（3）避雷带之间连接应采用搭接焊接。不得有夹渣、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处应做防腐处理。

（4）避雷带的搭接长度应符合规定。扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍，三面施焊；圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；圆钢与扁钢直径的6倍，双面施焊。

（5）建筑物屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体。

【案例二】（本题20分）

一、背景

施工单位上海电力施工公司承包了一大型新型汽轮发电机安装工程项目，工程内容包括汽轮机、发

电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵、蒸汽管道安装和一座钢结构框架的安装。合同

同时规定，汽轮机和发电机等大件设备的运输任务也由该施工单位去制造厂提货运回至施工地点。

由于上海电力施工公司在招投标环节投的是微利标，该施工公司为了控制施工成本，要求项目部从

施工准备阶段直至交工采取严格措施以保证公司经济目标的实现。为了加快施工进度，电力施工公司

对蒸汽管道工程进行了专业分包。

二、问题：

1、简述电站汽轮机上下汽缸闭合时注意事项。汽缸紧固顺序以及力矩如何控制？---P.129

2、如果上海电力施工公司是总承包，而乙施工队是管道施工分包单位，则总分包之间质量计划流程

- 如何进行 ？---P.251

3、简述项目部对分包商协调管理的形式。---P.327

4、简述工程分包的履行与管理中总承包方的工作职责。---P.270~271

【参考答案】

1、简述电站汽轮机上下汽缸闭合时注意事项。汽缸紧固顺序以及力矩如何控制？---P.129

答：汽轮机上下汽缸闭合也称扣大盖，汽轮机扣大盖时扣盖区域应封闭管理，扣盖工作从向下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止，全程工作应连续进行，不得中断。正式扣盖之前，应进行试扣，试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙。确保清洁无杂物。汽轮机安装中，汽缸紧固一般采用冷紧。汽缸螺栓冷紧时，应先采用50%~60%的规定力矩对汽缸螺栓左右对称进行预紧，然后再用100%的规定力矩进行紧固。

2、如果上海电力施工公司是总承包，而乙施工队是管道施工分包单位，则总分包之间质量计划流程

如何进行 ？---P.251

答：总承包单位制订的总体质量计划应包括质量目标、控制点的设置、检查计划安排、重点控制的质量影响因素等，并要告知乙施工队，作为分包乙施工单位对所承担工程制订质量计划的指导性意见，分包单位乙施工队制订的管道施工质量计划应细化总承包上海电力施工公司编制的质量计划，并报总承包上海电力施工公司审核确认后执行。

3、简述项目部对分包商协调管理的形式。---P.327

答：（1）定期召开协调会议。分承包方参加总承包方定期召开的协调会议，提出需协调解决的问题和建议，经沟通取得共识后，会后分头实施；

（2）实时协调处理事项。总承包方负责分承包方管理的人员在现场、在作业面实时协调处理发现的事项；

（3）专题协商妥善处理。分承包方在施工总发生必须协调处理的事项，应及时向总承包方管理层或分承包管理人员反馈，并引起重视，总承包方应立即专题协商而取得妥善处理。

4、简述工程分包的履行与管理中总承包方的工作职责。---P.270~271

答：（1）总承包方对分包方及分包工程的施工进行全过程的管理；

（2）总承包方应派代表对分包方进行管理，并对分包工程施工进行有效控制和记录；

（3）分包方对开竣工、关键工序交验等过程经自检合格后，均应事先通知总承包组织预验收，认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收；

（4）总承包方或其主管部门应及时检查、审核分包方提交的技术或管理文件资料。提出审核意见并批复；

（5）若因分包方责任造成重大质量事故或安全事故，按合同追究其责任；

（6）分包工程竣工验收后，总包方应对分包工程和分包单位进行综合评价。

【案例三】（本题20分）

一、背景

B机电安装公司承建某民用建筑机电工程施工任务，具体工作内容及相关施工周期安排见附图。配套设备施工完毕后与控制系统有个检测互调的过程，需要一周时间。

二、问题：

1、此计划表安排中存在哪些问题？（列举三条以上并说明理由）并算出实际工期天数。---讲义

2、若要按原定施工工期内完成施工任务，可以采取什么措施及具体如何操作？---P.251+经验

3、施工进度偏差产生的主要原因有哪些？简述调整施工进度计划的步骤。---P.335

4、通风与空调系统联合试运转及调试谁组织？谁参加？系统调试前要做哪些工作？---P.194

【参考答案】

1、此计划表安排中存在哪些问题？（列举三条以上并说明理由）并算出实际完成工期天数。---讲义

答：此计划表安排中存在问题有以下几条：

（1）配电设备安装应从第7周开始，到第11周末完成。因为设备进场验收要到第6周末才能结束；

（2）电气管线施工应从第4周开始到第11周末完成。因为第3周时，材料采购进场验收尚未结束；

（3）主机设备安装应从第7周开始，到第14周末完成，理由同（1）；

（4）配套设备施工完毕后与控制系统有个检测互调的过程，需要一周时间。所以不可能与配套设备一起马上投入试运行调试，所以控制系统及调试施工期当在第12周至第16周末；

（5）在控制系统施工及调试结束前，不可能进行试运行工作，所以试运行工作应从第17周开始，到第19周末完成。

按调整后的施工进度计划表，则该工程项目的实际为20周（试运行结束为第19周末，再加上验收交付业主1周），施工工期天数为20周×7天/周=140天

2、若要按原定工期完成施工任务，可以采取什么措施及具体对策？---P.251+经验

答：（一）若要按原定工期完成施工任务，可以采取的加快施工进度的原则性安排有：（1）压缩关键线路上关键工作的持续时间；（2）增加资源供应强度；（3）改变作业组织形式，将依次作业改为平行搭接。

（二）采取的具体对策主要有作业面调整、物质供给强度调整、机械化作业比率调整、作业班次或搭接时机调整等，这些都需要施工单位项目部做出相应的调度决策。

3、施工进度偏差产生的主要原因有哪些？简述调整施工进度计划的步骤。---P.335

答：（一）引起进度偏差调整的原因：除宏观原因和不可抗力原因外，主要有：供应商违约，资金不落实，计划编制失误，施工方法不当，施工图纸提供不及时等。

（二）调整施工进度计划的步骤。分析进度计划检查结果，确定调整对象和目标；选择适当调整方法；编制调整方案；对调整方案评价和决策；确定调整后实施的新施工进度计划。

4、通风与空调系统联合试运转及调试谁组织？谁参加？系统调试前要做哪些工作？---P.194

答：通风与空调系统联合试运转由施工单位负责组织实施，设计、监理和建设单位参与。系统调试前由施工单位编制调试方案报送监理工程师审核批准。调试仪表计量检定合格且在有效期内。调试现场土建施工内容符合质量验收标准。通风管道、风口、阀部件及其吹扫、保温等已完成并符合质量验收要求。设备单机试运转合格。其它专业配套的施工项目已完成，并符合设计和施工质量验收规范的要求。

【案例四】（本题30分）

一、背景

某建筑安装总承包工程公司承担某市歌剧院施工项目，其中屋面网架钢结构施工的吊装工作难度较大（建筑物面积2万平方米，高度35米，圆形且直径达80米），由于邻近商业中心，施工场地狭小，周围情况非常复杂。施工过程中，建设单位根据物业顾问的建议，多次对设计图纸进行了修改。最终该总承包工程决定在屋面整体起重吊装中采用桅杆式多机同步移位施工法作业，并通过分包合同交由专业分包公司施工。

在空中钢构件拼接吊装时，施工人员不慎从25米高的安全网空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后施工单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。调查后发现，作业前技术人员编写了安全措施并进行了安全交底，该施工人员是进单位20年的持证司索工但患已有高血压病五个月，刚刚病休后上班试工。分包单位认为施工环境恶劣是造成事故的原因，并就此事向总包单位和建设单位提出索赔。

工程竣工交付后，在正式投用前还进行了消防验收工作。

二、问题

1、简述施工组织设计的贯彻要点.---P.297

2、根据描述，进行吊装工程的危险源辨识（写出四个或四个以上）及一旦发生人身伤亡事故后应急反应实施的原则。---讲义+P.301~302+391~392

3、试分析发生该安全事故的原因。---经验

4、简述建筑智能化产品选择主要考虑的因素是什么？若为进口产品，则现场验收由哪些人参加？发现问题后如何取证索赔？---P.208/291

5、通风与空调系统节能性能检测的项目内容是什么？对工程的绝热材料见证取样复试内容是什么？

【参考答案】

1、简述施工组织设计的贯彻要点.---P.297

答：（1）施工组织设计一经批准，施工单位和工程相关单位应认真贯彻执行，未经审批不得修改，原       则性的重大变更，须履行原审批手续；

（2）认真交底，应使相关管理人员和施工人员了解和掌握相关部分的内容和要求。保证施工组织设计得以有效的贯彻、实施；

（3）组织有关人员在施工过程中做好记录，积累资料工程结束后及时作出总结。

2、根据描述，进行吊装工程的危险源辨识（写出四个或四个以上）及一旦发生人身伤亡事故后应急反应实施的原则。---讲义+P.+414

答：（一）吊装工程的现场危险源辨识：高空坠落引发的高空作业风险；吊装机械操作的风险；触电的危险； 物体打击和交叉施工带来的其它工种意外的伤害危险。

（二）应急反应的实施原则：（1）避免死亡；（2）保护人员不受伤害；（3）避免或降低环境污染；（4）保护装置、设备、设施及其它财产避免损失。

3、试分析发生该安全事故的原因。---经验

答：造成该安全事故的原因有：

（1）起重吊装施工人员是特殊工种人员。特殊工种人员应进行培训，考试合格持证上岗，该施工人员虽为持证司索工，但有患高血压，且久病后上岗试工，不应安排他登高作业，这显然违反了对特种作业人员“持证上岗、身体健康”的安全操作规程。而且该人员年龄也偏大，不适合从事相关工作。

（2）该施工人员在25米高空作业时应系牢安全带，并固定在可靠的地方，该起事故就是因为违反了高空作业应带安全带的有关规定。

（3）从事高空作业人员必须进行体检，患有心脏病、高血压等人员不得从事高空工作。

（4）作业处的空洞应设有围栏、盖板和安全网，该施工人员从安全网空洞中坠落说明安全网搭设及使 用前的检查验收中存在重大问题。

4、简述建筑智能化产品选择主要考虑的因素是什么？若为进口产品，则现场验收由哪些人参加？发现问题后如何取证索赔？---P.208/291

答：（一）建筑智能化产品选择主要考虑的因素是：

（1）产品的品牌和生产地，应用实践以及供货渠道和供货周期等信息；

（2）产品支持的系统规模及监控距离；

（3）产品的网络性能及标准化程度。

（二）若为进口产品，则现场验收由外商代理、保险公司、商检局、海关、报关代理、建设单位、监理单位人员及项目部有关技术人员共同开箱验收。如发现残缺、零部件损坏、锈蚀，应尽量保持原样，对残缺部分照相进行取证，汇总后通过商检局出具证书，及时向外商索赔。

5、通风与空调系统节能性能检测的项目内容是什么？对工程的绝热材料见证取样复试内容是什么？

答：通风与空调系统节能性能检测的项目内容包括室内温度，各风口的风量，通风与空调系统的总风量，空调机组的水流量，空调系统冷热水、冷却水总流量等五项内容。

通风空调工程的绝热材料，要对导热系数、密度、吸水率等指标进行复试。检验方法为现场随机抽样送检，核查复验报告，要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于两次。

【案例五】（本题30分）

一、背景

某建设单位将一工业建设项目的施工任务通过招投标由机电安装施工单位A总承包。经建设单位同意，A总包单位与从事土建工程的B公司签订了专业分包合同。项目的主要组成部分是主厂房1座，建筑规模较大，需要安装的机电设备中动设备不多，主要是容器类的静设备和工艺管线、电气动力照明等；生产用锅炉房、压缩空气站和变电所均为独立建筑物，建筑规模不大。施工中使用了租赁来的大型履带吊机。在施工过程中还发生了如下事件：

事件一：因为建设单位提供的地质勘测资料与现场不符而发生基坑坍塌，从而增加费用和工期；

事件二：因为建设单位提出设备型号设计变更，从而增加费用和工期。

针对某新型材料的焊接作业所占的工作量很大，通过焊接工艺评定及其它因素的考虑，列出了：

二、问题

1、对分包工程的施工安全如何管理？---P.252

2、简述自检、互检、专检的定义及如何实施施工质量的三检制？---P.403~404

3、为什么要进行施工方案优化？根据所列表格选择最适合的施工方案。---P.296

4、简述在施工现场要遵守大型起重机械操作的规定。---P.314

5、施工单位是否可以就事件一、二提出索赔？可以索赔哪些费用？---P.274扩展

【参考答案】

1、对分包工程的施工安全如何管理？---P.252

答：对分包工程的施工安全管理应做到：（1）工程分包合同中，分包单位应承诺执行总承包单位制订的安全管理制度，并明确分包单位的安全管理职责；（2）分包单位要依据所承担工程特点，制订相应的安全技术措施，报总承包单位审核批准后执行。

2、简述自检、互检、专检的定义及如何实施施工质量的三检制？---P.403~404

答：自检：由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验；互检：同组施工人员之间对所完成的作业或分项工程进行互相检查；专检：质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。实行三检制，要合理确定好自检、互检和专检的范围。一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主，生产过程的各项作业检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主，专职检验人员巡回抽检为辅。成品的质量必须进行终检认证。

3、为什么要进行施工方案优化？根据所附表格选择最适合的焊接施工方案。---P.296

答：（一）对施工方案进行技术经济评价是选择最优施工方案的重要环节之一。根据条件不同，可以采用多个施工方案，进行技术经济分析，选出工期短、质量好、材料省、劳动力安排合理、工程成本低的方案。

（二）最合适的焊接施工方案是埋弧焊，因为其综合评价值是四个方案中最大的，为0.80。

4、简述在施工现场要遵守大型起重机械操作的规定。---P.314

答：（1）经司机全面检查，确认起重机已具备安全可靠使用条件，对违章指挥，司机有权拒绝；（2）司机操作时要集中精力，另一司机负责监护；（3）操作室内其他人员不准进入，起重机发生异常要及时报告处理，严禁带故障作业；（4）认真执行交接班制度，做好记录；（5）安全保护装置要齐全、灵敏、可靠，经常检查、记录；（6）坚持做到“十不吊”，起重量100吨及以上起重机操作人员必须经过专门培训。

5、施工单位是否可以就事件一、二提出索赔？可以索赔哪些费用？---P.274扩展

答：施工单位可以而向建设单位提出索赔。因为建设单位提供的勘测资料有误，造成基坑塌方不是施

工单位的原因引起的。施工单位可以就此向建设单位提出费用和工期索赔，包括：施工设备损失

费、事故处理及相关费用、基坑支护增加的费用，人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理

费等；工期作相应顺延。建设单位提出设备型号设计变更也照此处理。